Građevina:            	OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI

Investitor:	     	OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI, Slavonska ulica 21, Vođinci

OIB. 07670165163

Mjesto gradnje:	             VOĐINCI, Slavonska ulica 21, k.č.br. 587/1  k.o. Vođinci

Oznaka projekta:	BP – 020/16

Nivo projekta:        	GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta:      	STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PLINSKE  INSTALACIJE KUHINJE

Broj mape :           	MAPA 1

Projektant:	    	ANTUN ŠARIĆ, dipl.ing.str.

Datum izrade :      	ožujak  2016.

Direktor:

ANTUN ŠARIĆ, dipl.ing.str.

S A D R Ž A J:

1. OPĆI DIO PROJEKTA

1.1. Registracija djelatnosti poduzeća 						 3

1.2. Rješenje ovlaštenog projektanta 						 4

1.3. Izjava projektanta prema Zakonu o gradnji 					 5

1.4. Izjava projektanta prema Zakonu o zaštiti na radu 			 6

1.5. Izjava projektanta prema Zakonu o zaštitit od požara 			 7

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

2.1. PROJEKTNI ZADATAK 								       8

2.2. TEHNIČKI OPIS 								   	 9-11

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 					 12

2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA

GRAĐEVINSKOG OTPADA 							  	 13-16

2.5. EKOLOŠKI ELABORAT O UTJECJU NA OKOLIŠ 					 16

2.6. TEHNIČKI PRORAČUN 									 17

2.7. TROŠKOVNIK 									    	 18-21

2.8. NACRTI

- Situacija, M 1:500

- Tlocrt prizemlja, M 1:100 – dispozicija plinske instalacije kuhinje

- Pogled A, M 1:50 – dispozicija plinske instalacije i odsisa dim. plinova

- Pogled B, M 1:50 – dispozicija plinske instalacije i odsisa dim. plinova

- Shema plinske instalacije kuhinje

Na temelju  Zakona o  gradnji (NN br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN br.98/99,čl.1) izdaje se:

##### 1.3 IZJAVA PROJEKTANTA

#### O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

1. Projektant: 			      ANTUN ŠARIĆ, dipl.ing.str.

2. Rješenje o upisu u Imenik HKAIG:

UP/I-310-01/99-01/246

Ur. br. 314-01/99-1

3. Oznaka projekta:

BP-020/16

Ovaj projekt je usklađen sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13), posebnim uvjetima te s propisima o tehničkim normativima i važećim standardima:

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95)

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)

- Tehnički propisi za plinske instalacije, HSUP-P600

Nuštar, ožujak  2016.god.

Projektant:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

Direktor:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

Temeljem članka 93, stav. 4 Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08, 75/09) izdaje se:

### 1.4. I Z J A V A

O PRIMJENI TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Građevina:       	OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI

Mjesto gradnje:   VOĐINCI, Slavonska ulica 21, k.č.br. 587/1  k.o. Vođinci

Investitor:	     	OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI, Slavonska ulica 21, Vođinci

Vrsta projekta:	STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE

Nivo projekta:  	GLAVNI PROJEKT

Oznaka:	     	BP-020/16

Potvrđujem da su u Glavnom projektu primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, te da je postupljeno prema članku 93 Zakona o zaštiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 116/08, 75/09).

Nuštar, ožujak 2016.god.

Projektant:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

Direktor:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) izdaje se:

1.5. I  S  P  R  A  V  A

O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Građevina:       	OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI

Mjesto gradnje:   VOĐINCI, Slavonska ulica 21, k.č.br. 587/1  k.o. Vođinci

Investitor:	     	OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI, Slavonska ulica 21, Vođinci

Vrsta projekta:	STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE

Nivo projekta:  	GLAVNI PROJEKT

Oznaka:	     	BP-020/16

Istom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara, primijenjene u Glavnom projektu, izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), tehničkim normativima i normama.

Nuštar, ožujak 2016.god.

Projektant:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

Direktor:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

2.1. PROJEKTNI  ZADATAK

Za investitora: OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI Slavonska ulica 21 potrebno je projektom predvidjeti rekonstrukciju PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE za građevinu: OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI u Vođincima Slavonska ulica 21, k.č.br. 587/1  k.o. Vođinci .

Izgrađena plinska instalacija škole opskrbljuje zemnim plinom kotlovnicu, dvoranu i kuhinju u svrhu zagrijavanja prostora i pripremu potrošne tople vode .

Projektom rekonstrukcije je potrebno obuhvatiti rekonstrukciju plinske instalacije za pripremu hrane u kuhinji sa odsisom dimnih plinova.

Istim je potrebno obuhvatiti slijedeće;

PLINSKA INSTALACIJA

- Demontažu dijela postojećeg niskotlačnog razvoda plina P=22mbara u prostoru kuhinje.

- Izradu novog niskotlačnog razvoda plina P=22mbara u prostoru kuhinje i na priključnom vodu kuhinje predvidjeti ugradnju elektromagnetskog ventila DN20.

3) Ugrađeno postojeće plinsko trošilo ;

a)plinski–elektro štednjak sa šest plamena na plin normalnog učina 26,6kW

proizvod Končar.

4) Izgradnju novog odsisa dimnih plinova od termičkog uređaja .U sklopu istog

predvidjeti ugradnju nove nape sa ventilacijskim kanalom i odsisnim

ventilatorom.

ZA PROJEKTANTA:							ZA INVESTITORA:

Antun Šarić dipl.ing.str.

2.2. TEHNIČKI OPIS

1. OPĆI  DIO

Investitor: OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI Slavonska ulica 21 predviđa rekonstrukciju PLINSKE INSTALACIJE KUHINJE za građevinu: OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI u Vođincima Slavonska ulica 21, k.č.br. 587/1  k.o. Vođinci .

Izgrađena plinska instalacija škole opskrbljuje zemnim plinom kotlovnicu, dvoranu i kuhinju u svrhu zagrijavanja prostora i pripremu potrošne tople vode .

Projektom rekonstrukcije je obuhvačena rekonstrukciju plinske instalacije za pripremu hrane u kuhinji sa odsisom dimnih plinova.

Glavnim projektom je obuhvaćeno slijedeće;

PLINSKA INSTALACIJA

1.Demontažu dijela postojećeg niskotlačnog razvoda plina P=22mbara u prostoru

kuhinje i demontaža postojećeg odsisa dimnih plinova i kuhinjske nape.

2.Izrada novog niskotlačnog razvoda plina P=22mbara u prostoru kuhinje i na

priključnom vodu kuhinje ugradnja elektromagnetskog ventila DN20.

3) Ugrađeno postojeće plinsko trošilo ;

a)plinski–elektro štednjak sa šest plamena na plin normalnog učina 26,6kW

proizvod Končar.

4) Izrada novog odsisa dimnih plinova od termičkog uređaja .U sklopu istog

predviđena je ugradnja nove nape sa ventilacijskim kanalom i odsisnim

ventilatorom.

2. PRIKLJUČAK GRAĐEVINE NA JAVNI PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

OSNOVNA ŠKOLA VOĐINCI je  priključen na javni promet preko Slavonske ulice u Vođincima .

Predmetna građevinska parcela je  priključena na slijedeću komunalnu infrastrukturu;     - distributivni plinovod

-  vodovod

- el. energiju

- kanalizaciju

- TF mrežu

3. PLINSKA INSTALACIJA

1.Priključak plina

Postojeće stanje

Postojeći priključak plina škole je izveden priključenjem na distributivni plinovod d63 PEHD naselja Vođinci u Slavonskoj ulici  sa jugo-istočne strane kolnika.

Priključak plina je izveden od polietilenske cijevi (PE )  ISO S5 veličine DN 50 (d 63 ).

Na priključku plina je ugrađena podzemna plinska slavina DN50 na 1,0 m od priključka na distributivni plinovod.

2.Mjerno- regulacijska  postaja

Postojeće stanje

Na lokaciji investitora je ugrađena tipska mjerno -regulacijska postaja  tip G-16,Gmax = 25,0 m3/h.Pul=1-4 bara i Piz=22,0mbara.

Oprema MRP je ugrađena u limeni ormar dim.1,4x1,1x0,5m.

3.Niskotlačni plinski razvod-mjereni dio

Postojeće stanje

Od postojeće mjerno-regulacijske  postaje (MRP) G-16 je izveden niskotlačni plinovod (mjereni dio) od plastičnih cijevi veličine d63 i čeličnih bešavnih cijevi veličine DN50  do ormarića glavnog požarnog ventila .

U istom se niskotlačni razvod plina grana na tri ogranka i to;

a)kuhinja veličine DN40

b)kotlovnica veličine DN40

c)dvorana veličine DN40

Novoprojektirano rješenje kuhinje

Rekonstrukcijom niskotlačnog plinovoda je obuhvaćeno slijedeće;

1.Demontaža dijela postojećeg niskotlačnog razvoda plina P=22mbara u prostoru

kuhinje i demontaža postojećeg odsisa dimnih plinova i kuhinjske nape.

2.Izrada novog dijela niskotlačnog razvod plina u prostoru kuhinje veličine

DN20 .

Unutar kuhinje je predviđeno ugraditi plinovod veličine DN20 i na istom je

predviđena ugradnja plinske slavine DN20 i  elektromagnetskog ventila

DN20.

Radi mogućnosti demontaže istog ispred i iza njega je predviđena ugradnja

holender spoja DN20.

3. Ispred pl.trošila  je predviđeno ugraditi plinsku slavinu sa

termoventilom.

4. Spoj termičkog uređaja (pl.štednjaka) i niskotlačnog razvoda je predviđeno

izvesti od plinske slavine do pl.trošila pomoću  plinskog atestiranog

crijeva veličine DN20 i dužine 1,0m.

5. Novi razvod NT plina od čeličnih bešavnih cijevi je predviđeno zaštiti sa

dva premaza temeljnom bojom i završnom žutom bojom.

4. PLINSKA TROŠILA

Postojeće stanje

Za pripremu hrane u prostoru kuhinje je ugrađen plinsko-elektro štednjak sa šest plamena na plin i elektro pečnicom normalnog učina Qn=26,6 kW proizvod Končar.

Odvodnja dimnih plinova od plinsko-elektro štednjak je izvedena preko kuhinjske nape,ventilatora i osisnog voda od PVC cijevi na vanjsko južno pročelje.

Ventilacija prostora kuhinje nije propisno izvedena-skinuta vrata na kuhinji prema hodniku.

Rekonstrukcija kuhinje

Za pripremu hrane u prostoru kuhinje je zadržan postojeći termički uređaj-plinski-elektro štednjak sa šest plamena na plin i elektro pečnice .

Odvodnja dimnih plinova iz trošila je predviđena preko nove kuhinjske zidne nape.

Prisilna odvodnja dimnih plinova i para od kuhinjske nape je predviđena pomoću ventilacijskog kanala  i kuhinjskog ventilatora.

Isti je predviđeno ugraditi na vanjskom zidu kuhinje.

Elektromagnetski ventil na priključnom plinovodu kuhinje je u sprezi sa ventilatorom nape, te ne dozvoljava paljenje plinskog trošila kuhinje dok se ne izvrši predventilacija prostora kuhinje u trajanju 1 min.

Sva oprema i cjevovodi su tako razmješteni da se osigura nesmetan rad u prostor sa propisom predviđenim nužnim prolazima .

Puštanje u rad plinskog trošila je predviđeno od strane ovlaštenog servisera.

5. ISPITIVANJE PLINOVODA

a) Niskotlačni razvod plina (mjereni dio)

Ispitivanje plinovoda se sastoji od prethodnog i glavnog ispitivanja.

Prethodno ispitivanje vrši se zrakom ili inertnim plinom s pretlakom od 1 bar u trajanju od 10 min. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline ispitni tlak ne smije pasti u ispitnom vremenu.

Glavno ispitivanje vrši se zrakom ili inertnim plinom pri ispitnom tlaku od 110 mbara. Nakon izjednačenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za ispitnog vremena od 10 minuta.

Izradio: A.Šarić,dipl.ing.stroj.

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

Prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13) donosimo program kontrole i osiguranja kakvoće.

1. Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Njihova uporabljivost mora biti dokazana potvrdom (certifikatom) o sukladnosti ili izjavom o sukladnosti sa važećim tehničkim propisima i normama.

2. Projektom specificirana oprema je priznate kvalitete i sa urednom atestno tehničkom dokumentacijom što garantira kvalitetu cijelog postrojenja.

3. Svi radovi moraju se izvesti u skladu s ovim projektom, postojećim tehničkim propisima i pravilima tehničke prakse.

3.1. Izvoditelj radova, dužan je sve predviđene radove izvesti sa kvalificiranom radnom snagom, te strogo voditi računa o kvaliteti izvedenih radova. U toku izvođenja koordinirati sa ostalim izvoditeljima radova.

3.2. Izvoditelj je dužan izvršiti sve kontrole i ispitivanja u tijeku nabave, izvedbe i stavljanja u pogon,  za opremu i materijal koji nabavlja, te o tome investitoru dostaviti ateste i ispitne protokole.

3.3. Ispitivanje instalacija pod tlakom vode, odnosno zraka treba da dokaže ispravnost instalacija.

3.4. Ispitivanje instalacija treba da dokaže funkcionalnost cijele instalacije, pri čemu treba utvrditi:

- da li sustav ravnomjerno radi, bez udaraca i jačih šumova,

- da li svi zaporni i regulacioni organi ispravno rade,

- da li pravodobno reagiraju i mogu li se lakoćom podešavati,

- da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme, koja je ugrađena u instalaciju.

3.5. U slučaju izmjerenih negativnih vrijednosti poduzeti mjere da se iste svedu u granice

zadanih   vrijednosti.

3.6. O izvršenim ispitivanjima pod tlakom potrebno je izdati pisano izvješće.

4. Za svako odstupanje od projekta tražiti pismenu suglasnost projektanta ili nadzornog inženjera.

5. Za tehnički pregled i predaju građevine investitoru izvoditelj treba pripremiti:

- projekt izvedenog stanja sa dopunama i izmjenama, ukoliko su one nastale.

- uredno vođen montažni dnevnik

- potvrde (certifikate) o sukladnosti za svu opremu i materijal

- ispitne listove i protokole za kvalitetu izvedenih radova

- uvjerenje o ispravnosti dimnjaka od nadležnog dimnjačara

- izvješće o provedenom probnom pogonu

- uvjerenje o ispitivanju postrojenja sukladno Zakonu o zaštiti na radu

6. Sve posebne uvjete regulirati ugovorom.

Izradio: A.Šarić,dipl.ing.stroj

2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI I NAČIN ZBRINJAVANJA OTPADA

PLINSKA INSTALACIJA

1. Uvod

Plinovode kojima prolazi nemjereni plin tj. unutarnje i vanjske dvorišne plinovode do plinomjera izvodi, popravlja, prepravlja, čisti i održava samo lokalni distributer plina kao vlasnik ulične plinske mreže odnosno zalihe nemjerenog plina.

Unutarnju instalaciju mjernog plina smiju izvoditi, popravljati, prepravljati, čistiti i održavati uz lokalnog distributera plina i svi ovlašteni plino- instalateri. Isto se odnosi i na postavljanje, skidanje te popravak plinskih trošila i armature iza plinomjera.

Izvoditelj plinske instalacije odgovoran je za besprijekornu izvedbu, funkcioniranje i sigurnost iste kroz rok od dvije godine, računajući od dana tehničkog prijema, odnosno izdani atest, od strane lokalnog distributera plina ne rješava ga od ove odgovornosti.

Za sve štete koje mogu nastati zbog toga što je neka instalacija izrađena nestručno, nesavjesno ili iz slabijeg materijala, odgovara materijalno i krivično onaj koji je dotičnu instalaciju izveo.

2. cijevna instalacija

Cjevovodi s fazonskim komadima i armaturom, upravljačke, regulacijske, sigurnosne i mjerne naprave moraju biti nepropusne, tako dimenzionirane i ugrađene da odgovaraju predviđenom korištenju.

Cjevovodi u zgradama, uključujući i njihovu izolaciju ili druge njihove obloge, ne smiju prouzročiti opasnost eksplozije kod požara.

Za vanjske nadzemne plinovode smiju se koristiti:

Čelične cijevi i fitinzi prema:

DIN 2440                    	- Srednje teške navojne cijevi,

DIN 2441-  HRN C. B5. 225   	- Teške navojne cijevi

DIN 2448 - HRN C. B5. 221  	- Bešavne čelične cijevi

DIN 2458 - HRN C. B5. 240  	- Šavne čelične cijevi

DIN 2615 do din 2619         	- Čelični fitinzi za zavarivanje, komadi, redukcijski komadi, cijevne kape zavareni lukovi

DIN 2631 - HRN M. B6. 161 	- Prirubnica s grlom za zavarivanje, PN 6

DIN 2641 - HRN M. B6. 203 - Slobodna prirubnica s kolčakom za zavarivanje, PN 6

Za sve podzemne vanjske plinovode važe naprijed navedeni zahtjevi za cijevi, fazonske i spojne komade. Upotreba čeličnih cijevi prema DIN 2440 je dozvoljena, ako su međusobno zavarene ili spojene steznim spojem prema DIN 3387.

Za sve unutarnje plinovode vrijede zahtjevi za cijevi, fazonske i spojne komade koji su naprijed navedeni.

Za uvođenje plinova u zgradu kao i za izlaz iz zgrade važi GPZ-P.9 ili DVGW G 459.

Svaki vanjski (dvorišni) plinovod, pri izlasku iz zgrade i u blizini ulaska u drugu zgradu, treba izvesti sa zapornim organom i rastavljivim spojem. Zaporni organ mora biti lako pristupačan.

Ako se jednim priključkom opskrbljuje više zgrada, tada se plinska instalacija svake zgrade mora moći zatvoriti nezavisno o opskrbi drugih zgrada. Ovo važi i za dijelove zgrade koji su odvojeni požarnim zidom. Postavljenim dodatnim natpisnim pločicama, u blizini zapornih organa, mora biti jasno vidljivo koje se sve zgrade opskrbljuju odnosno iz kojih se zgrada vrši opskrba. (vidi sl. 2).

Unutrašnji plinovod mora dozvoljavati male aksijalne pomake kućnog priključka, odnosno vanjskog dvorišnog voda, tako da ne bi došlo do mehaničkog oštećenja unutrašnjeg cjevovoda ili njegove propusnosti obzirom na kriterij neograničene upotrebljivosti.

Ovaj zahtjev je na primjer ispunjen

- ako je nakon ulaska u zgradu na prvih 2 m unutrašnjeg plinovoda najmanje jedna

promjena smjera za 90 i  ako nema nepomičnog oslonca.

- ako je ugrađen navojni spoj «Z» oblika

- ako je ugrađen čelični mijeh kompenzatora prema DIN 3081

- ako je ugrađen savitljivi spoj prema DIN 30663

- ako je ugrađen navojni spoj za spajanje cijevi s glatkim krajevima prema DIN 3387

3.   postavljenje unutrašnjih plinovoda

Unutrašnji plinovodi instaliraju se vodoravno i okomito na zidove i stropove. Oni ne smiju biti pričvršćeni na druge instalacije, niti smiju služiti kao oslonac drugim instalacijama i teretima. Moraju biti tako postavljeni, da na njih ne kaplje kondeznat i druga voda. Plinski vodovi polažu se uvijek iznad vodovodnih cijevi.

Plinski vodovi se mogu postavljati nad žbukom, pod žbukom ili u oknima odnosno kanalima. Vodovi s radnim pritiscima preko 100 mbar ne smiju se postavljati pod žbukom. Pričvršćenje cijevi mora biti izvedeno s osiguranjem od požara, a nosivi dijelovi učvršćenja cijevi moraju biti iz negorivih materijala.

Plinski vodovi, vođeni kroz ne provjetravane šupljine, moraju biti postavljeni u zaštitne cijevi. Zaštitne cijevi moraju biti iz materijala postojanog prema koroziji ili zaštićene od korozije.

Ako su plinski vodovi položeni u spuštenom stropu, taj prodor mora biti provjetravan, npr. pomoću:

- koncentričnih otvora uz cijev u obodnim zidovima

- dva dijagonalno postavljena ventilacijska otvora

Plinski vodovi ne smiju biti postavljeni u ventilacijske kanale i okna, u okno za lift, kanale za izbacivanje smeća, jame za ubacivanje krutog goriva, a niti kroz dimnjak i obzid dimnjaka.

4.  priključni vodovi plinskih aparata

Ložišta se čvrsto priključuju. Aparati za radni tlak do 100 mbara smiju se priključiti i rastavljivim priključkom.

Priključci moraju biti izvedeni, da se korištenjem aparata ne zagriju toliko da bi se oštetili. Savitljivi priključci i priključna armatura ne smiju biti u dodiru s vrućim izgorjelim plinovima.

Aparati vrste B i C (plinska ložišta) koji nisu na plinovod kruto priključeni čeličnom cijevi moraju biti usidreni ili kruto priključeni pomoću drugih vodova (npr.: vodovod, centralno grijanje). Tanko stijene cijevi, kao npr. precizne čelične cijevi i bakrene cijevi ne predstavljaju kruti priključak.

Čvrsti priključak mora biti sastavljen iz priključne armature i iz priključnog voda koji se rastavljivi  samo s alatom.

Priključni vod trošila je iz savitljive cijevi od nehrđajućeg čelika DIN 3384 ili krute čelične cijevi. Trošila za radni tlak do 100 mbar smiju biti priključena savitljivom cijevi prema DIN 3383/2. Za priključenje plinskih aparata vrste B i C (ložišta), treba upotrijebiti izvedbu s metalnom savitljivom cijevi (izvedba).

Kada se odvoji plinski aparat od plinovoda, treba njegov priključak nepropusno zatvoriti metalnim čepom, kapom, pločom ili slijepom prirubnicom.

5.  postavljenje plinskih aparata

Plinski aparati smiju biti postavljeni samo u pogodnim prostorijama kod kojih ne postoji nikakva opasnost s obzirom na njihov položaj, volumen, građevni materijal i način upotrebe. Mjesto za postavljanje aparata mora biti takvih dimenzija, da se aparat može lako i pravilno postaviti, koristiti i održavati. Volumen prostorije se računa prema svijetlim mjerama od površina njenih zidova, poda i stropa.

Plinski aparati ne smiju biti postavljeni u prostorijama gdje se nalaze ili mogu nastati eksplozivne tvari. Iznimka se aparati vrste C koji su namjenski, konstruirani za postavljanje u garažama, i koji imaju oznaku «garažna ložišta».

Aparati vrste C se smiju postavljati neovisno o volumenu i provjelipanj 2007.u prostorije u kojoj se postavljaju.

Aparati vrste B (ložišta koja troše zrak za izgaranje iz prostorije) smiju se postavljati u prostorije sa ili bez vanjskih prozora i vrata koji se otvaraju prema van, ako te prostorije ispunjavaju zahtjeve provjelipanj 2007.a za kotlovnice ukupne toplinske snage do 50 kW.

Kotlovnice moraju imati zadovoljen dovod zraka s dovodnim i odvodnim otvorima na vanjskim zidovima, ili moraju imati dovodnu i odvodnu instalacija sa ili bez ventilatora. Ove naprave moraju služiti za provjelipanj 2007.e kotlovnice i za zadovoljavajući dovod zraka za izgaranje u pogonu ložišta. Naprave za provjelipanj 2007.e moraju biti postavljene tako da ne utječu na rad ložišta.

6.   Odvođenje produkta izgaranja pomoću dimnjaka

Priključak na vlastiti dimnjak

Na vlastiti dimnjak je potrebno priključiti:

- svako plinsko ložište sa atmosferskim plamenikom i nazivnom toplinskom snagom većom od 30 kW,

- svako plinsko ložište sa atmosferskim plamenikom i nazivnom toplinskom snagom do 30 kW, ako je

postavljeno u prostoriji koja ima stalno otvoreni dovodni otvor prema van za zrak za izgaranje,

-  svako plinsko ložište u zgradama s više od pet katova.

7.   ispitivanje plinske instalacije do 100 mbara

Instalacija mora biti provjerena prethodnim ispitivanjem i glavnim ispitivanjem. Prethodno ispitivanje treba provesti prije nego li je instalacija ožbukana ili prekrivena, i prije izoliranja spojeva. Ispitivanje se može provesti po dionicama.

Prethodno ispitivanje je ispitivanje čvrstoće i odnosi se na novopostavljenu instalaciju bez armature. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, kapama ili slijepim prirubnicama. Pri ovom ispitivanju spoj s instalacijom koja je pod plinom, nije dozvoljen.

Prethodno ispitivanje se smije izvoditi na instalaciji sa ugrađenom armaturom, ako je nazivni tlak armature najmanje jednak ispitnom tlaku.

Ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku od 1 bar, zrakom ili inertnim plinom (npr. dušik, ugljični dioksid), a ni u kojem slučaju kisikom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta.

Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na instalaciju s armaturom, ali bez trošila, regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer može biti uključen u glavno ispitivanje.

Glavno ispitivanje vrši se pri ispitnom tlaku 110 mbar, zrakom ili inertnim plinom, a ni u kom slučaju kisikom. Nakon izjednačenja temperature ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme od 10 minuta.

Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se može očitati razlika tlaka 0,1 mbar.

8. Preuzimanje instalacije

Investitor je dužan na zahtjev izvoditelja, po dovršenoj montaži instalacije ili dijela instalacije, sazvati primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti instalaciju.

U koliko izvoditelj na prvi poziv investitora ne pristupi uklanjanju komisijskih konstatiranih nedostataka, investitor može ustupiti te radove drugom izvođaču na teret ranijeg izvoditelja radova uz prethodnu obavijest istog.

Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje instalacije uručiti investitoru uputstva za rukovanje i održavanje instalacije u najmanje 3 (tri) primjerka, od kojih jedan primjerak treba ovjesiti u prostoriju gdje se nalaze uređaji instalacije.

Na zahtjev investitora izvoditelj je dužan obučiti potrebno osoblje za rukovanje uređajima, a troškovi ove obuke idu na teret investitora.

Tlačnu probu, kojom se mora dokazati funkcionalnost cijele instalacije, treba izvršiti prema načinu navedenom u tehničkom opisu i pri tome utvrditi:

-da li sustav ravnomjerno radi, bez udarca i jačih šumova,

-da li svi zaporni i regulacijski  organi ispravno rade i pravodobno reagiraju

i mogu li se s lakoćom   podešavati,

-da li su postignuti deklarirani kapaciteti opreme koja je ugrađena u

instalaciju.

Sve zapažene primjedbe unose se u zapisnik kojeg se predaje investitoru .

Troškovi probnog pogona padaju na račun izvoditelja radova, ako drugačije nije dogovoreno.

9.   zbrinjavanje otpada

Izvoditelj radova dužan je svoj građevinski otpad razvrstati na mjestu nastanka, te isti zbrinuti sukladno Pravilniku o načinu zbrinjavanja građevnog otpada.

Nakon završetka radova treba izvršiti sanaciju okoliša na slijedeći način:

- skupljanje nastalog smeća i odlaganje na za to određenu deponiju

- zatrpavanje iskopa

- poravnanje terena

- odvoz zemlje

- ozelenjavanje

Izradio: Antun Šarić dipl.ing.str.

2.5. EKOLOŠKI ELABORAT O UTJECAJU NA OKOLIŠ

Kao energent za zagrijavanje i pripremu hrane škole koristiti će se zemni plin.

Plin kao energent je ekološki najprihvatljiviji i utječe na okoliš u okviru propisanih normi, te nisu potrebne dodatne zaštitne mjere.

Nakon izrade predmetne građevine izvršiti će se ispitivanja emisije onečišćenja i time dokazati gore navedena tvrdnja.

Po završetku radova na plinskoj i instalaciji grijanja  izvršiti će se sanacija okoliša tj. skupljanje nastalog smeća i otpada i odlaganje na određenu deponiju, te zatrpavanje iskopa i sanacija terena.

Izradio:Antun Šarić, dipl.ing.stroj.

2.6. TEHNIČKI PRORAČUN

1. Potrebna količina plina kuhinje

instalirani plinski uređaj;

-plinski štednjak sa šest plamenika  ,Q=26,6 Kw            Q= 26,6kW

_______________________________________________________________________

UKUPNO                        Qu= 26,6 kW

POTROŠNJA PLINA

Gk = 3600xQu / hx Hd  = 3600 x 26,6,0 / 0,9 x 33600  = 3,17 m3/h plina

UKUPNA POTROŠNJA PLINA ŠKOLE

Kapacitet instaliranih plinskih uređaja Q=273,0 kW

Gu=3600xQu / hx Hd  = 3600 x 273,0 / 0,9 x 33600  = 32,5 m3/h

2. Priključni kapacitet

Postojeći

Pp = Qu x10 =272,0x1,0 = 273,0 kWh/h

3. Mjerno- regulacijska postaja

Gu= 32,5m3/h

Vršno opterećenje

Gv= f x Gu = 0,75 x 32,5 = 24,38 m3/h

Pul= 1-4 bara

Piz = 22,0mbara

Postojeća tipska mjerno-regulacijska postaja tip G-16,Gmax = 25,0 m3 /h –ZADOVOLJAVA.

4. Dimenzioniranje niskotlačnog razvoda za kuhinju

a/ od EMV do pl.štednjaka

G = 3,17 m3/h

p= 22 mbara

k = 88    -iskustveni koeficijent

s = 0,55 –specifična relativna težina plina (zrak = 1)

Rm – dozvoljeni pad tlaka po pravilniku – 300 Pa / 0,002km

Rm = 300/0,002 = 150.000,0

d = k x ‚’³√Q¹’² x s/ Rm

d = 88 x ‚’³√3,17¹’² x 0,55/ 150.000,0

d = 10,18 mm

Odabran promjer DN 20.

5. Odabir ventilatora nape

Napa

Veličina nape 1,0 x1,2 m

P= 1,2 m2

Količina zraka za odsis

G = Px25 m3/min = 1,2 x25 =30,0 m3/min = 1.800,0 m3/h

Odabran kuhinjski ventilator tip KBT 225E4 sa komandnim ormarom tip RTRE7 proizvod Systemair.

Izradio: Antun Šarić,dipl.ing.stroj.

2.7. TROŠKOVNIK

- PLINSKA INSTALACIJA

| # Rb. | # VRSTA RADA | ## jed. ## mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. DOGRADNJA NISKOTLAČNOG RAZVODA PLINA |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. instalaterski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojećeg razvoda plina veličine DN15-DN40 u dužini cca 3,5 m. -komplet | kom. | 1,00 | 350,0 | 350,00 |
| 2. | Dobava čeličnih bešavnih cijevi, uključivo lukovi, redukcije i spojni materijal za plinsko zavarivanje i izrada novog priključnog voda za kuhinju na visini do 3,0 m. Æ 26,9 x 2,3 mm (DN20) | m' | 5,00 | 100,0 | 500,0 |
| 3. | Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine na navojni spoj, sa spojnim i brtvenim materijalom. DN 20 DN 20 sa termoventilom | kom. kom. | 2,00 1,00 | 100,0 150,0 | 200,0 150,0 |
| 4. | Dobava i ugradnja holendera veličine DN20. | kom. | 1,00 | 40,0 | 40,0 |
| 5. | Dobava i ugradnja obujmica pri vođenju NT plinovoda za cijevi DN25-20, uključivo tipli i vijci. | Kom. | 5,00 | 10,0 | 50,0 |
| 6. | Ličenje novog plinovoda od čel. cijevi žutom lak bojom uz prethodno čišćenje cijevi i zaštitu sa dva sloja temeljne boje. | m2 | 1,00 | 80,0 | 80,0 |
| 7. | Dobava i ugradnja plinskog atestiranog crijeva veličine DN20,L=1,0 m | kom. | 1,0 | 95,0 | 95,0 |
| 8. | Dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila tip EMV DN20 za spoj s ventilatorom nape. Proizvod Specijalna oprema d.o.o Lučko. komplet | Kom. | 1,00 |  | 2.300,0 |
| 9. | Razni sitni potrošni i spojni nepredviđeni materijal. |  | paušalno |  | 200,0 |
| 10. | Ispitivanje cjevovoda kuhinje na nepropusnost prema tehničkom opisu. | sati | 2,00 | 80,0 | 160,0 |

| # Rb. | # VRSTA RADA | ## jed. ## mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Pomoćni građevinski radovi oko i nakon ugradnje plinske instalacije, razna probijanja, popravci i sl. | sati | 2,00 | 60,0 | 120,0 |
| 12. | Prijava izvedene plinske instalacije distributeru plina, uključivo dokumentacija, atesti za ugrađenu opremu i materijali. |  | paušalno |  | 350,0 |
|  | UKUPNO 1.1.1.: |  |  | 4.595,0 |  |
|  | 1.1.2 ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1. | Ispitivanje plinske instalacije od strane ovlaštene ustanove prema HSUP-u. | Kom. | 1,00 |  | 1.500,0 |
|  | UKUPNO 1.1.2.: |  |  |  | 1.500,0 |

- PLINSKA INSTALACIJA

1.1 DOGRADNJA PLINSKE INSTALACIJE

1.1.1 Instalaterski radovi 						_ 4.595,0

1.1.2 Ispitivanje plinske instalacije _____________________ 1.500,0

UKUPNO 1.										  6.095,0

| # Rb. | # VRSTA RADA | ## jed. ## mjere | količina | jedinična cijena |  | ukupna cijena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće kuhinjske nape ,odvoda dimnih plinova od PVC cijevi i vanjske rešetke. -komplet | kom. | 1,0 |  | 650,0 |  | 650,0 |  |
| 2. | Dobava i ugradnja kuhinjskog ventilatora tipa KBT 225 E4 proizvod kao Systemair. Karakteristika; Lmax=2750,0 m3/h Δp=100 Pa U cijenu uključen komandni ormar tipa RTRE 7 i zaštita motora od padalina WSD,. komplet | kom. | 1,0 |  | 7.500,0 |  | 7.500,0 |  |
| 3. | Dobava i ugradnja nosača za zidno montiranje tip WBK za ugradnju KBT kuhinjskog ventilatora na visini cca 3,5m. U cijenu uključeni anker vijci. komplet | kom | 1,0 |  | 750,0 |  | 750,0 |  |
| 4. | Dobava i ugradnja flanše za KBT ventilator tip ASF 225/KB. | Kom. | 2,0 |  | 80,0 |  | 160,0 |  |
| 5. | Izrada i ugradnja ventilacijskih kanala iz pocinčanog lima sa svim spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom, debljine lima 0,6 mm za spoj nape i kanala od spiro cijevi. Izražena težina odgovara težini razvijenog plašta kanala. U cijenu je uključen dodatak na spojeve, prirubnice, odrez, ovjes,spojni i brtveni materijal. | kg | 35,0 |  | 40,0 |  | 1.400,0 |  |
| 6. | Dobava spiralno falcanih cijevi, te izrada i ugradnja ventilacijskih kanala sa svim spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom, debljine lima 0,6 mm. U cijenu je uključen dodatak na spojeve, prirubnice, odrez, ovjes, spojni, brtveni materijali. - cijevi D 225 - cijevi D 250 - redukcija 250/225 - koljeno 90º D225 - koljeno 90º D250 | m' m' kom. kom. Kom. | 2,0 5,0 1,0 2,0 2,0 |  | 170,0 210,0 210,0 280,0 320,0 |  | 340,0 1.050,0 210,0 560,0 640,0 |  |
| 7. | Dobava i montaža zidne nape u kuhinji Tip NZK 1200x1000x450 proizvod kao Klimaoprema. U cijenu uključen odvod kondenzata,dvije filterske jedinice ,rasvjetno tijelo i ovjes. - komplet | kom. | 1,0 |  | 4.500,0 |  | 4.500,0 |  |

| Rb. | # VRSTA RADA | ## jed. ## mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Dobava i ugradnja vremenskog releja sa zakašnjelim uklopom u prostoru glavne razdjelnice kuhinje. U cijenu uključen el.kabel 3x1,5 mm2 za ožičenje od razdjelnice do elektromagnetskog ventila i RKO ventilatora ukupne dužine do 20,0 m. komplet | Kom. | 1,00 |  | 600,0 |
| 9. | Ispitivanje izmjene zraka od strane ovlaštene ustanove. | kom. | 1,0 |  | 700,0 |
| 10. | Pripremno-završni radovi | sati | 4,0 | 80,0 | 320,0 |
| 11. | Izrada otvora veličine Ø28 cm u zidu debljine do 60 cm. U cijenu uključena obrada otvora nakon ugradnje ventilacijskog kanala. komplet | Kom. | 1,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | UKUPNO 2.1: |  |  |  | 19.530,0 |

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

1.0  PLINSKA INSTALACIJA 				  6.095,0

2.0  VENTILACIJA 						 19.530,0

UKUPNO;								 25.625,0

Projektant:

Antun Šarić, dipl.ing.str.

Direktor:

Antun Šarić, dipl.ing.str.